学苑公司机房消防环控运维服务项目

询价公告
大连学苑教育信息网络有限公司拟对机房消防环控运维服务项目采用询价方式采购，具体要求如下：
一、项目概况
1.项目名称：机房消防环控运维服务项目   

2.采购需求：

服务商负责除西科姆系统服务外的消防、环控、安防设备系统正常运行，按月对气体自动灭火系统开展维护保养、检查测试并完成全面检查，按季度开展人工模拟试验并出具季度总结报告；按月对气溶胶气体灭火系统进行管网、支架、喷嘴等部位巡检，按半年对消防报警系统控制器、线路元件、备用电源进行清洁及充放电、主备电源切换试验，按月对消防探测器、手动报警按钮、模块、警铃、消防广播及电话等设备开展功能测试与模拟试验，月度抽检比例不低于25%；每年出具含应急照明和疏散指示系统的合格消防检测报告；接到报修后1.5小时内抵达现场，一般故障2小时内、严重故障24小时内处置完毕并做好记录供双方留存；按季度对我方值班及相关人员开展系统操作培训与技术指导，并协助完成消防主管部门检查及问题整改。

3.质保期：按合同约定

4.最高限价：人民币29,900.00元（大写：贰万玖仟玖佰元整）
二、参与询价的资格条件
根据《政府采购法》等有关采购规定，参与询价的供应商必须具备以下条件：
1.参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
三、提交投标文件截止时间和方式
1.报价文件截止时间：2026年4月27日17：00时。
2.供应商须按照报价文件内容要求填写《信用承诺书》《报价表》，询价人只接受加盖供应商单位公章的PDF版文件。报价文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。报价文件通过发送邮件（邮箱地址：xueyuan@foredu.com.cn）或邮寄提交。
3.报价文件送达时间晚于报价递交截止时间的恕不接受。
四、保密责任
请各厂商严格遵守保密原则，禁止向第三方机构或个人透露项目任何信息，一经发现，将追究其法律责任。
五、对本次询价提出询问或现场勘察，请按以下方式联系
1.名称：大连学苑教育信息网络有限公司
2.地址：大连市沙河口区联合路6A国资创新大厦3001室

3.联系方式：0411-88893663
4.项目联系人：李经理

信用承诺书

致：大连学苑教育信息网络有限公司
我单位在参与机房消防环控运维服务项目采购的询价采购活动中,自愿做出承诺：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及采购文件资格要求, 我单位符合以下条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位以上承诺不实,自愿承担提供虚假材料的法律责任。

承诺人(公章)：

法定代表人/负责人(签字或盖章)或其委托代理人(签字)：

日 期：

说明：投标人可自行选择是否提供本承诺书,若不提供,应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

报 价 文 件

	序号
	名称
	参数、型号
	数量
	单位
	报价
	税率

	1
	机房消防环控运维服务
	1.每月按计划对气体自动灭火系统设备进行维护保养、检查和测试，对气体灭火系统进行一次全面的的检查，确保所有气体能够正常工作，每季度对气体消防系统进行一次人工模拟试验。每季度提供一份季度总结报告。主要是对该季度的各项保养、检测和维修进行一次总结报告。

2.气溶胶气体灭火系统的检查与保养：每月对气体管网巡检，看管网表面油漆有无脱落、锈蚀，支架是否松动。喷嘴处有无杂物堵塞，周围是否有遮挡物挡住喷嘴。

3.消防报警系统系统的检查和保养：每半年对报警控制器，各消防控制线路接线箱内电器元件进行清洁保养；每半年对备用电源进行1-2次充放电试验，主、备电源切换试验（检查内容包括：消防报警主机）；每月对部分探测器进行清洗，并对各回路探测器选取一部分进行驱动检测（联动功能、报警功能与信号反馈功能）；每月选取部分探测器进行模拟烟雾试验，检查其联动功能；每月对手动报警按钮（破玻）、模块、警铃、消防广播、消防电话、消防插孔的外观、牢固程度、报警功能进行测试。每月抽检率25%。

4.乙方每年度出具合格消防检测报告一份（含应急照明和疏散指示系统）。

5.接到报修电话后，1.5小时内到达现场处理问题，一般故障应在2小时内解决，较严重故障应在24小时内解决（设备损坏严重除外），并做好相关记录。

6.每季度开展一次消防、安防系统培训和技术指导。

7.协助处理消防部门日常检查中提出的问题。
	1
	项
	
	6%

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	


报价单位全称（盖章）： 

报价单位联系人：                               联系人电话：
报价日期：
